## Instrucoes
HIDRA PCM — Documentação Operacional
UHE Miranda • UHE Jaguará — ENGIE Brasil
Como usar esta planilha
Instrucoes |  | Documentação, glossário e fluxo de trabalho. Leia antes de usar.
Cadastro_Equipamentos |  | Cadastro de todos os equipamentos das duas usinas com tag, criticidade e dados técnicos.
Ordens_Servico |  | Registro e controle de todas as OS abertas e concluídas (corretivas, preventivas, preditivas).
Plano_Preventivas |  | Plano mestre de manutenção preventiva com periodicidade, próxima execução e status.
Plano_Preditivas |  | Plano de inspeções preditivas (DGA, vibração, termografia, análise de óleo) com resultados.
Paradas |  | Registro de indisponibilidades forçadas e programadas para cálculo de TEIF/TEIP.
KPIs |  | Painel de indicadores (TEIF, TEIP, Disponibilidade, MTBF, MTTR, backlog de OS).
Almoxarifado |  | Controle de estoque de sobressalentes críticos com alertas de nível mínimo.
Fornecedores |  | Cadastro de fornecedores e prestadores de serviço com avaliação e validade de contrato.
Custos |  | Lançamento de custos de manutenção por OS, centro de custo e tipo.
Glossário de Siglas
TEIF | Taxa de Energia Indisponível Forçada — mede indisponibilidade não planejada (manutenção corretiva, falhas)
TEIP | Taxa de Energia Indisponível Programada — mede indisponibilidade planejada (revisões, manutenção preventiva)
MTBF | Mean Time Between Failures — Tempo Médio Entre Falhas (h). Indica confiabilidade do equipamento
MTTR | Mean Time To Repair — Tempo Médio de Reparo (h). Indica eficiência do time de manutenção
OS | Ordem de Serviço — documento que formaliza, planeja e registra uma atividade de manutenção
PCM | Planejamento e Controle de Manutenção — setor responsável por planejar, programar e controlar os serviços
PREV | Manutenção Preventiva — realizada em intervalos predeterminados para reduzir probabilidade de falha
PRED | Manutenção Preditiva — baseada em monitoramento de condição (vibração, DGA, termografia)
CORR | Manutenção Corretiva — realizada após ocorrência de falha para restaurar o equipamento
DGA | Dissolved Gas Analysis — Análise de Gases Dissolvidos em óleo de transformadores
UHE | Usina Hidrelétrica de Energia
TAG | Identificação alfanumérica única do equipamento no sistema de manutenção
ANEEL | Agência Nacional de Energia Elétrica — órgão regulador do setor elétrico brasileiro
ONS | Operador Nacional do Sistema Elétrico — responsável pela coordenação do sistema interligado
Fluxo do Ciclo de Vida da OS
1. Abertura | Identificação da necessidade → criação da OS com TAG, tipo, prioridade e descrição
2. Triagem | PCM avalia a OS: criticidade do equipamento, urgência e disponibilidade de recursos
3. Planejamento | Definição de método, materiais, equipe, prazo e data de execução
4. Execução | Realização do serviço conforme planejado; registro de início/fim real e horas trabalhadas
5. Fechamento | Lançamento de custos, causa raiz e ações preventivas; encerramento formal da OS
6. Análise | Revisão periódica de KPIs, análise de falhas recorrentes e atualização do plano preventivo
Informações das Usinas
• UHE Miranda: 3 unidades geradoras elétricas + 3 unidades mecânicas ¦ Rio Araguari — MG
• UHE Jaguará: 4 unidades geradoras elétricas + 4 unidades mecânicas ¦ Rio Grande — MG
• Ambas as usinas estão sob gestão do Projeto HIDRA — ENGIE Brasil
• Critérios de criticidade conforme ANEEL — Resolução Normativa 846/2019

## Cadastro_Equipamentos
Cadastro de Equipamentos — UHE Miranda e UHE Jaguará
NUM | TAG | Nome | Usina | Sistema | Criticidade | Fabricante | Modelo | Ano_Fab | Data_Inst | Observacoes
1 | GER-001 | Gerador Principal Unidade 1 | Miranda | Geracao | A - Alta | ANDRITZ | SF-600 | 1998 | 2000-03-15 | Potência nominal 110 MW
2 | TUR-001 | Turbina Francis Unidade 1 | Miranda | Geracao | A - Alta | ANDRITZ | Francis 610 | 1998 | 2000-03-15 | Queda nominal 40m
3 | TRF-001 | Transformador Elevador | Miranda | Transmissao | A - Alta | ABB | TRAFO-230kV | 2001 | 2001-07-10 | 138/230 kV — 330 MVA
4 | GER-002 | Gerador Principal Unidade 1 | Jaguara | Geracao | A - Alta | ALSTOM | Sync-720 | 2003 | 2004-05-20 | Potência nominal 180 MW
5 | AUX-001 | Bomba de Resfriamento Geradores | Jaguara | Auxiliares | B - Media | KSB | Omega 65-200 | 2010 | 2010-09-01 | Sistema de resfriamento óleo

## Ordens_Servico
Ordens de Serviço — Registro e Controle
NUM_OS | Data_Abertura | TAG | Usina | Tipo | Prioridade | Status | Descricao | Resp_Planejamento | Resp_Execucao | Data_Inicio_Plan | Data_Fim_Plan | Data_Inicio_Real | Data_Fim_Real | Duracao_Real_h | Custo_Material | Custo_MO | Custo_Total | Causa_Raiz | Acoes_Preventivas | Observacoes
OS-2025-0001 | 2025-06-10 | GER-001 | Miranda | CORR - Corretiva | 1 - Emergencial | Fechada | Reparo em enrolamento do estator — vibração anormal detectada | Carlos Mendes | Paulo Ribeiro | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 2025-06-11 | 2025-06-14 | 72 | 45000 | 28000 |  | Falha em isolação de bobina por envelhecimento | Inspeção termográfica semestral ampliada para trimestral | Unidade parada por 72h — TEIF impactado
OS-2025-0042 | 2025-10-05 | TRF-001 | Miranda | PREV - Preventiva | 4 - Normal | Fechada | Revisão anual do transformador elevador — inspeção geral | Ana Paula Costa | José Ferreira | 2025-10-08 | 2025-10-12 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 40 | 12000 | 8500 |  | N/A — Preventiva | Verificado isoladores; troca de óleo isolante programada para 2026 | Equipamento em perfeito estado
OS-2026-0003 | 2026-06-29 | TUR-001 | Miranda | PRED - Preditiva | 2 - Urgente | Em Execucao | Análise de vibração — nível elevado detectado no monitoramento contínuo | Carlos Mendes | Marcos Silveira | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 2026-07-02 |  |  | 3500 | 4200 |  | Aguardando diagnóstico final de vibração | Verificar alinhamento eixo turbina-gerador | Monitoramento ativado 24h — sem parada por enquanto

## Plano_Preventivas
Plano Mestre de Manutenção Preventiva
ID | TAG | Usina | Tarefa | Sistema | Criticidade | Periodicidade | Ultima_Exec | Prox_Exec | Resp | Status | Observacoes
PREV-001 | GER-001 | Miranda | Inspeção de escovas e anéis coletores | Geracao | A - Alta | Mensal | 2026-06-09 | 2026-07-09 | Carlos Mendes | Atrasada | Verificar desgaste e limpeza
PREV-002 | TUR-001 | Miranda | Verificação de folgas nos mancais de guia | Geracao | A - Alta | Trimestral | 2026-05-12 | 2026-08-10 | Paulo Ribeiro | Programada | Folga máxima: 0,15mm
PREV-003 | TRF-001 | Miranda | Medição de resistência de isolamento | Transmissao | A - Alta | Semestral | 2026-03-13 | 2026-09-09 | Ana Paula Costa | Programada | Usar Megger 5kV mínimo
PREV-004 | GER-002 | Jaguara | Inspeção de escovas e anéis coletores | Geracao | A - Alta | Mensal | 2026-07-06 | 2026-07-15 | Marcos Silveira | Programada
PREV-005 | AUX-001 | Jaguara | Troca de filtros do sistema de resfriamento | Auxiliares | B - Media | Trimestral | 2026-05-27 | 2026-07-04 | José Ferreira | Atrasada | Filtro reserva no almoxarifado posição A-12

## Plano_Preditivas
Plano de Manutenção Preditiva — Monitoramento de Condição
ID | TAG | Usina | Tecnica | Parametro | Periodicidade | Ultima_Exec | Resultado_Ultimo | Status_Resultado | Prox_Exec | Resp | Observacoes
PRED-001 | TRF-001 | Miranda | DGA - Analise de Gases | H2, CO, C2H2 dissolvidos em óleo | Semestral | 2026-01-12 | H2=45ppm, CO=120ppm, C2H2=2ppm — dentro dos limites IEC 60599 | Normal | 2026-07-16 | Lab. Certificado — Miranda | Laudo arq. em pasta digital TRF-001
PRED-002 | GER-001 | Miranda | Vibracao | Vibração mancal escorregamento — mm/s RMS | Mensal | 2026-07-01 | Mancal guia: 1.8mm/s; Mancal escora: 2.1mm/s | Atencao | 2026-07-31 | Carlos Mendes | Limite alerta: 2,0mm/s; crítico: 4,0mm/s — ISO 10816
PRED-003 | TUR-001 | Miranda | Analise de Oleo | Viscosidade, acidez, ponto de fulgor óleo turbina | Trimestral | 2026-04-07 | Viscosidade 46 cSt; Acidez 0,08 mg KOH/g — normal | Normal | 2026-07-06 | Paulo Ribeiro | Trocar óleo se acidez > 0,20
PRED-004 | GER-002 | Jaguara | Termografia | Temperatura conexões terminais e barras coletoras | Trimestral | 2026-06-11 | Ponto quente 62°C em terminal fase B — ΔT=18°C acima referência | Critico | 2026-07-13 | Marcos Silveira | OS corretiva aberta OS-2026-0003 — apertar terminais

## Paradas
Registro de Paradas — Cálculo TEIF / TEIP
ID | TAG | Usina | Tipo_Parada | Causa | Data_Inicio | Hora_Inicio | Data_Fim | Hora_Fim | Duracao_h | Num_OS_Vinculada | TEIF_Contribuicao | TEIP_Contribuicao | Observacoes
PAR-001 | GER-001 | Miranda | Forcada | Falha em enrolamento estator — vibração anormal | 2025-06-11 | 08:00 | 2025-06-14 | 08:00 | 72 | OS-2025-0001 | 0,82% |  | Parada não programada — impacto TEIF
PAR-002 | TRF-001 | Miranda | Programada - Manutencao | Revisão anual programada transformador elevador | 2025-10-08 | 07:00 | 2025-10-11 | 17:00 | 82 | OS-2025-0042 |  | 0,94% | Parada programada — impacto TEIP
PAR-003 | GER-002 | Jaguara | Emergencial | Proteção diferencial atuada — investigação em curso | 2026-07-08 | 14:32 | 2026-07-09 | 06:15 | 15.72 | OS-2026-0003 | 0,18% |  | Atuação de relé 87G — raiz causa sob investigação

## KPIs
Painel de KPIs — Manutenção Hidráulica ENGIE Brasil
Atualizado em: 11/07/2026 ¦ Referência: Dados das abas Paradas e Ordens_Servico
Configuração — Período de Referência
Mês_Referência | Número do mês (1-12) | 7
Ano_Referência | Ano de referência | 2026
Usina_Filtro | Selecione a usina | Ambas
Horas_Periodo | Horas no mês de referência | 720
MW_Instalado | MW instalados (Miranda+Jag) | 740
KPIs Técnicos — Confiabilidade e Disponibilidade
TEIF (%) | Taxa de Indisponibilidade Forçada |  | ≤ 1,5% | vermelho se > 1,5%
TEIP (%) | Taxa de Indisponibilidade Programada |  | ≤ 3,0% | amarelo se > 3,0%
Disponibilidade (%) | 100 - TEIF - TEIP |  | ≥ 97% | verde ≥97%, amarelo 95-97%, vermelho <95%
MTBF (h) | Tempo Médio Entre Falhas |  | ≥ 2000h | verde ≥2000, amarelo 1000-2000, vermelho <1000
MTTR (h) | Tempo Médio de Reparo |  | ≤ 24h | verde ≤24, amarelo 24-48, vermelho >48
KPIs de Gestão — Backlog e Custos
Backlog OS (qtd) | OS com status Aberta ou Planejada |  | ≤ 15 | vermelho se > 20
OS Atrasadas (qtd) | Status=Aberta E abertura > 7 dias |  |  | vermelho se > 0
Preventivas Vencidas | Plano_Preventivas com status Atrasada |  |  | vermelho se > 0
Custo Total Mês (R$) | Soma dos custos totais das OS |  | Ver orçamento | informativo
Custo Corretivo (%) | % do custo corretivo sobre total |  | ≤ 30% | vermelho se > 40%
NOTA: As fórmulas desta aba referenciam as abas Paradas, Ordens_Servico e Plano_Preventivas. Os valores são calculados sobre o total histórico. Para filtrar por período, utilize as colunas de data nas abas fonte.

## Almoxarifado
Almoxarifado — Estoque de Sobressalentes Críticos
ID | TAG_Equip | Usina | Descricao | Codigo_Fabricante | Qtd_Atual | Qtd_Minima | Unidade | Localizacao | Fornecedor_Pref | Preco_Unit | Valor_Total | Ultima_Movimentacao | Observacoes
ALM-001 | TRF-001 | Miranda | Bucha passante 138kV — transformador elevador | ABB-BR138-V2 | 1 | 2 | UN | Prateleira A-01 | ABB Ltda. | 85000 |  | 2025-07-11 | Nível crítico — pedido em andamento
ALM-002 | GER-001 | Miranda | Escova de grafite 40x25x12mm — gerador | MERSEN-EG40 | 24 | 20 | UN | Gaveta B-04 | Mersen Brasil | 320 |  | 2026-05-12 | Repor lote de 48 unidades a cada revisão
ALM-003 | TUR-001 | Miranda | Anel de vedação turbina Francis — junta tórica | SKF-FR315 | 6 | 4 | UN | Caixa C-12 | SKF do Brasil | 1250 |  | 2026-04-12 | Temperatura de operação: -20°C a +80°C
ALM-004 | AUX-001 | Jaguara | Filtro de óleo sistema resfriamento | PARKER-FO65 | 3 | 6 | UN | Prateleira A-12 | Parker Hannifin | 780 |  | 2026-06-26 | ESTOQUE BAIXO — 2 preventivas vencidas aguardam este item
ALM-005 | GER-002 | Jaguara | Rolamento de rolos cônicos — mancal escora | SKF-32940 | 2 | 1 | UN | Gaveta B-08 | SKF do Brasil | 12500 |  | 2025-12-23 | Aplicar graxa LGMT3 na montagem

## Fornecedores
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviço
ID | Razao_Social | CNPJ | Contato | Telefone | Email | Especialidade | Contrato_Vigente | Venc_Contrato | Avaliacao | Observacoes
FOR-001 | ABB Ltda. | 60.774.688/0001-45 | Eng. Ricardo Oliveira | (11) 98765-4321 | r.oliveira@abb.com | Eletrico | CT-2023-ABB | 2026-12-31 | 5 - Excelente | Contrato de manutenção de transformadores — escopo Miranda e Jaguará
FOR-002 | SKF do Brasil Ltda. | 60.413.869/0001-47 | Sra. Mariana Campos | (11) 4431-9000 | mariana.campos@skf.com | Mecanico | CT-2024-SKF | 2027-03-15 | 4 - Bom | Fornecimento de rolamentos e serviços de alinhamento
FOR-003 | Eletronorte Serviços Elétricos | 12.345.678/0001-99 | Eng. Bruno Tavares | (34) 99876-5432 | b.tavares@eletronorte.eng.br | Eletrico | SEM_CONTRATO | 2025-06-30 | 3 - Regular | Contrato vencido — avaliar renovação; últimos serviços com atraso

## Custos
Lançamento de Custos de Manutenção
ID | Num_OS | TAG | Usina | Tipo_Custo | Descricao | Fornecedor | Nota_Fiscal | Data | Valor | Centro_Custo | Aprovador | Observacoes
CST-001 | OS-2025-0001 | GER-001 | Miranda | Material | Bobinas de substituição estator — Gerador Unid.1 | ABB Ltda. | NF-123456 | 2025-06-14 | 45000 | CC-Miranda-Eletrico | Eng. Geraldo Fonseca | Substituição emergencial — parada forçada
CST-002 | OS-2025-0001 | GER-001 | Miranda | MO Interna | Horas técnicas equipe interna — 72h x 5 técnicos | Equipe Interna | RH-0156 | 2025-06-14 | 28000 | CC-Miranda-Eletrico | Eng. Geraldo Fonseca | HH registrados no ponto eletrônico
CST-003 | OS-2025-0042 | TRF-001 | Miranda | Terceirizado | Serviços de inspeção dielétrica — ABB Serviços | ABB Ltda. | NF-789012 | 2025-10-11 | 12000 | CC-Miranda-Trans | Eng. Ana Paula Costa | Revisão anual preventiva — conforme contrato CT-2023-ABB
CST-004 | OS-2026-0003 | TUR-001 | Miranda | Material | Sensores de vibração adicionais para monitoramento contínuo | SKF do Brasil | NF-456789 | 2026-07-03 | 3500 | CC-Miranda-Mecanico | Eng. Paulo Ribeiro | Instalação em mancal escora e mancal guia
TOTAL GERAL